评价报告网上信息公开要素表

| 建设单位 | 杭州市排水有限公司 |  |  |  | 联系人 | 嵇勇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 杭州市上城区建国南路168号10层 |  |  |  |  |  |
| 建设项目 名 称 | 杭州市七格污水处理厂四期工程（一期）职业病危害控制效果评价 |  |  |  |  |  |
| 项目简介 | 由于杭州城市污水管网的普及率不高以及区域内污水处理能力有限，区域内产生的污水未经处理而就近排入了河道，势必严重影响附近水域水质规划目标的实现，加重河流污染。 且随着城市建设进程的加快，产生的污水量越来越大。杭州市七格污水厂现有的污水处理能力将不能满足污水量增长的要求。为解决城市发展和建设带来的污水量增加的问题，七格污水厂决定实施四期工程。七格污水处理厂接纳的污水为主城区及下沙城污水系统，此污水系统内目前包括第一、第二、第三、第四、第五、第六等六个污水干管系统及临平和下沙城污水系统，污水包括生活污水及工业污水。 |  |  |  |  |  |
| 存在的主要职业病危害因素 | 本项目产生的职业病危害主要是硫化氢、氨、氯化氢、三甲胺、甲醛、臭氧、氯、紫外辐射、噪声、工频电场等。 |  |  |  |  |  |
| 检测结果 （控评） | 评价单元; 工作 场所; 工种; 职业病危害因素; 检测结果; 判断. 污水处理单元; 箱体内部的预处理、初沉池、生物池、二沉池、中间提升泵房、各个变电站、配电室、生物除臭系统、箱体外部的深床滤池区域、紫外消毒区域; 水处理岗; 硫化氢、氨、氯化氢、三甲胺、甲醛、臭氧、紫外辐射、噪声、工频电场; 硫化氢、氨、氯化氢、三甲胺、甲醛、氯的浓度均小于10%OEL，臭氧浓度90%OEL，噪声75.8-86.0 dB（A），紫外辐射符合要求，工频电场0.6V/m; 合格. 加药单元; 加药系统、次氯酸钠投加间、次氯酸钠存储间; 氯; 合格. 其他单元; 401室、鼓风机房、反冲洗设备间; 噪声、工频电场，; 合格. |
| 评价结论 | 根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健〔2012〕73号）规定，本项目属于污水处理及其再生利用，为“职业病危害较重”的建设项目。结合本项目生产规模、职业病危害以及职业病防护设施等情况进行综合分析，项目组认为本项目为职业病危害较重的建设项目。 |  |  |  |  |  |
| 建议 | 持续改进性建议： （1）若水处理岗人员在反冲洗设备间长时间作业时（如次氯酸钠卸药），劳动者需佩戴好防护耳罩 ，尽量缩短劳动时间。 （2）由于建设单位大维修、清池作业外包给其他单位，建设单位、外包单位应明确双方对劳务派遣工的职业卫生管理职责，并且建设单位应加强对外包单位的监督、管理。 （3）针对部分工作场所照度不符合《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）要求的，建设单位可根据需求适度增加该作业场所的辅助照明。 （4）建设单位应每年初制定该年度的职业卫生培训计划，并通过培训应确保每一名劳动者能及时了解职业病防治的相关知识，有利于控制职业病危害。每一次培训结束后，应详细记录培训的内容、参加人员的工种、人数及考核结果，并将上述资料整理后保存。 （5）按照国家新的职业卫生法律法规和安监总局〔2013〕171号令的要求，及时更新、整理职业卫生台帐。 （6）七格污水处理厂制定有《城东水处理分公司有限空间作业安全责任制度》、《有限空间作业安全操作规程》，包括了定义、分类、安全技术要求、各岗位人员职责等内容。建设单位应严格执行有限空间作业审批制度，严格遵守“先通风，再检测，后作业”的原则，未经通风和检测合格的，任何人不得进入有限空间作业。作业时人员做好个人防护。 告知性建议 （1）本项目竣工验收完成后，应根据《职业病危害项目申报办法》（安监总局第48号令）的要求，及时完成网络申报。（申报网站：https://www.zybwhsb.com/，“作业场所职业病危害申报系统”）。 （2）建设单位应按照《工作场所职业卫生监督管理规定》（安监总局第47号令）的要求，每年至少进行一次委托由依法取得相应资质的的职业卫生技术服务机构开展工作场所职业病危害因素检测工作，并将监测结果上报安监部门、告知劳动者。 （3）建设单位应按照规定每年开展应急演练，要将每次演练过程中存在的问题记录下来，不断更新改进各项应急预案，提高应急水平，确保应急救援措施行之有效。 |  |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 专家组同意通过该报告。 |  |  |  |  |  |
| 完成项目主要专业技术人员 | 现场调查 |  | 采样 |  | 检测 |  |
|  | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 |
|  | 路艳艳 | A01(P)12200438 | 吴昊 | A01(P)12200413 | 刘丹华 | A01(J)12200249 |
|  | 程民生 | A01(P)13100317 | 潘吉 | A01(J)14101147 | 潘 吉 | A01(J)12200116 |
| 采样时间 | 4.8-10,6.16 |  | 陪同人 |  | 嵇勇 |  |