评价报告网上信息公开要素表

| 建设单位 | 浙江诗华诺倍威生物技术有限公司 |  |  |  | 联系人 | 蔡永乾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 杭州经济技术开发区23号大街401号 |  |  |  |  |  |
| 建设项目 名 称 | 浙江诗华诺倍威生物技术有限公司工业厂房扩建工程项目职业病危害预评价 |  |  |  |  |  |
| 项目简介 | 浙江诗华诺倍威生物技术有限公司于2005年4月正式成立，注册资金3000万元人民币，主要从事生物制品的研发、生产销售，生物技术开发、转让、技术咨询服务，经营进出口业务。为配合公司业务拓展、扩大产能、推进公司建设新型现代化兽用GMP厂房，提高公司运营效率，改善公司经营环境，实现公司安全有序生产，全方位提升公司品位，加速实现公司跨越式发展目标，公司决定实施厂房扩建工程。2018年2月，浙江诗华诺倍威生物技术有限公司委托浙江省医学科学院对工业厂房扩建工程项目进行职业病危害预评价。 |  |  |  |  |  |
| 存在的主要职业病危害因素 | 本项目存在的主要职业病危害因素为其他粉尘、盐酸、氢氧化钠、β-丙内酯、噪声、工频电场。 |  |  |  |  |  |
| 检测结果 （控评） | — |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | 根据GB/T4754-2017《国民经济行业分类》，本项目属于基因工程药物和疫苗制造，根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健〔2012〕73号）规定该行业为职业病危害较重的项目。经对本项目的工程、职业病危害以及职业病防护设施等情况进行综合分析，项目组认为本项目为职业病危害较重的建设项目。 综上所述，根据拟建项目可行性研究报告、初步设计，本项目基本执行了我国职业病危害预防控制的有关规定。本项目在今后项目工程建设和运行中，若能将可行性研究报告、初步设计中的职业病防护设施和本报告中提出的补充措施建议予以落实，经正常生产后建设项目职业病危害因素预期接触水平分析，本项目中存在的职业病危害能够得到有效预防和控制，能够满足国家和地方对职业病防治方面的法律、法规、标准及规范的要求。 |  |  |  |  |  |
| 建议 | - 新风口位置 本项目生产车间为洁净厂房，根据GB50019-2015《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》的要求，建设单位在建设过程中应落实生产车间新风口的位置应直接设置在室外空气较清洁的地方，应低于排风口，进风口的下缘距室外地坪不宜小于2m，当设置在绿化带时不宜小于1m，应避免进风、排风短路。 - 除尘设施 本项目初步设计中提到洁净区有局部热源和局部污染源的工位设置局部排风，项目实施过程中应落实培养基称量操作位的除尘设施，确保达到保护劳动者的目的。 - 应急救援设施 本项目建成后应在生产车间使用酸碱的工作场所，配备1套冲洗装置，并有专人定期检查，保证在紧急事态时能有效使用。 （4）警示标识 按照《工作场所职业病危害警示标识》GBZ158-2003的要求，在产生噪声的泵房、空压机房等场所设置“噪声有害”、“戴护耳器”等警示标识。在使用化学试剂如盐酸、氢氧化钠的工作场所设置“当心腐蚀”警告标识和 “戴防护手套”等指令标识。 （5）个体防护 可研报告未提供个体防护用品的相关说明，项目运行后应按照公司制订的《职业健康安全管理制度》，为接触职业病危害因素的人员配备必要的个人防护用品。 （6）职业卫生专项投资 项目运行后，建设单位应保证职业病防护设施、个人职业病防护用品、急救设施和药品、职业健康检查、职业病防治知识培训、应急救援设施等方面的经费，并列入企业年度资金计划，专款专用，其经费支出在生产成本中据实列支。 （7）职业卫生管理 1）本项目为职业病危害较重的建设项目，建设单位应当委托有关单位编制职业病防护设施设计专篇；编制完成后，应当组织有关职业卫生专家，对职业病防护设施设计专篇进行评审。 2）根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》国家安全生产监督管理总局第90号令，建设项目试运行期间（试运行时间应当不少于30日，最长不得超过180日，国家有关部门另有规定或者特殊要求的行业除外），建设单位应当对职业病防护设施运行的情况和工作场所的职业病危害因素进行监测，并进行职业病危害控制效果评价。 3）项目正常运行后，应委托有资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害因素定期检测； 4）按照GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》的要求，委托有资质的单位对所有接触职业病危害因素的工人进行上岗前、在岗中职业健康体检工作，如发现职业病禁忌证者、发生职业损害的劳动者应及时调离岗位。 （8）施工期职业病危害防护措施建议 1）建设单位应针对建设施工期与施工单位签订职业卫生相关协议或在合同中明确，确定双方在建设施工期职业病危害防治方面的责任与义务，明确施工单位为施工现场职业病防治工作的责任主体，并负责检查督促施工单位落实现场职业病危害防治措施。 2）建设施工过程中建设单位应要求各施工方开展职业病危害防治工作，主要为建立健全职业健康监护制度，组织施工人员进行职业健康检查，并建立施工人员的职业健康监护档案；对施工过程工作场所的职业病危害因素分阶段进行监测。 3）建设单位应要求各施工方编写职业病危害防治总结报告，总结报告应包含项目的施工概况，施工过程中的职业病防治工作(施工过程中的职业病危害因素识别、检测；施工过程中的防护设施设置；个人使用的职业病防护用品配备情况；职业卫生管理；应急救援预案、应急救援设施和职业健康监护情况)的内容；施工完成后作为项目竣工验收材料移交建设单位存档。 |  |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 同意通过该报告 |  |  |  |  |  |
| 完成项目主要专业技术人员 | 现场调查 |  | 采样 |  | 检测 |  |
|  | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 |
|  | 路艳艳 | A01(P)12200438 |  |  |  |  |
|  | 王 晶 | A01(P)13100316 |  |  |  |  |
| 采样时间 | — |  | 陪同人 |  | 蔡永乾 |  |