评价报告网上信息公开要素表

| 建设单位 | 杭州市水务控股集团有限公司 |  |  |  | 联系人 | 潘 江 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 杭州市拱墅区莫干山路1373号 |  |  |  |  |  |
| 建设项目 名 称 | 杭州市祥符水厂扩建工程 |  |  |  |  |  |
| 项目简介 | 杭州市地处钱塘江下游，城市供水以钱塘江及东苕溪为主，随着富阳和临安的并入，城市空间格局进一步拓展，城市用水需求量不断增大，杭州市取水位于河流下游，水源水质易受上游影响。为解决杭州市供水水源单一，应对突发水源污染事故能力较低的问题，保障饮用水供水安全和改善供水水质，杭州市委市政府确定实施杭州市第二水源千岛湖配水工程。引入千岛湖和钱塘江作为祥符水厂的常用水源，东苕溪作为应急备用水源，一方面千岛湖和钱塘江的水质较东苕溪优质，有利于提高供水水质质量。另一方面目前祥符水厂水源仅为东苕溪，无就地应急水源，单一常用水源存在一定的安全隐患。千岛湖和钱塘江作为常用水源，形成双水源供水格局，同时东苕溪作为应急备用水源，提高了供水系统安全性。因此，杭州市祥符水厂扩建工程不仅满足城市发展对水量、水质的需求，而且为城市安全供水提供可靠保障，具有显著的社会经济效益。 本项目为扩建项目。本项目评价范围包括：一期新建25万m3/d常规处理及深度处理系统、新建50万m3/d排泥水处理系统。二期新建工程主要包括：50万m3/d水源切换匀质及应急预处理设施、清水池、 25万m3/d的二级泵房、综合楼（用途为机修仓库、调度维护和水质检测中心）、相关配套设备等；拆除工程主要包括：现有老供水泵房、清水池、排泥水系统等。 利旧：食堂、传达室等。 根据本项目的特点，将本项目分为净水工艺单元（包括臭氧单元、综合加药间、综合滤池）、其他工程单元（包括排泥水处理系统、水源切换匀质及应急预处理设施、清水池、泵房、机修间及综合楼、配电间）两个评价单元。 |  |  |  |  |  |
| 存在的主要职业病危害因素 | 本项目主要职业病危害因素为：臭氧、氢氧化钠、其他粉尘、噪声、工频电场等。在检维修情况下，除上述职业病危害因素外，还可能存在电焊烟尘、锰及其化合物、二氧化氮等。 |  |  |  |  |  |
| 检测结果 （控评） | — |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | 本项目所属行业为“自来水的生产和供应业”，是职业病危害一般的项目。根据拟建项目可行性研究报告，本项目基本执行了我国职业病危害预防控制的有关规定。本项目在今后进一步设计和工程建设中，若能将可行性研究报告的职业病防护设施和本报告中提出的补充措施建议予以落实，经正常生产后建设项目职业病危害因素预期接触水平分析，本项目中存在的职业病危害能够得到有效预防和控制，能够满足国家和地方对职业病防治方面的法律、法规、标准及规范的要求。 |  |  |  |  |  |
| 建议 | 1、防尘和防毒 化验室宜配置紧急喷淋设施。化验室设置通风橱，配备洗眼器、橡胶手套、护目镜、防护面罩。化验室必须建立危险化学品、剧毒物的申购、储存、领取、使用、销毁等管理制度； 活性炭等固体原料的卸料方式需要进一步补充说明，工人进行作业时应佩戴防尘口罩、防护眼镜。 2、检维修作业职业病危害防护 由于建设单位大维修外包给其他单位，建设单位、外包单位应明确双方对劳务派遣工的职业卫生管理职责，并且建设单位应加强对外包单位的监督、管理。 3、建筑卫生学 申请报告应细化各工作场所照度值的设计，使其符合《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）的要求。 4、应急救援 中控室应设置不少于2 套有效的应急用空气呼吸器和化学防护服，并配备臭氧便携式快速检测仪器。 5、警示标识 按照《工作场所职业病危害警示标识》GBZ158-2003的要求，在新建车间外应设置“当心中毒”、“必须戴防毒面具”、“注意通风”等警示标识。 6、职业卫生专项投资 在项目专项经费中，应列出职业健康体检、作业现场职业病危害因素定期检测、建设项目职业病危害预评价、控制效果评价、职业病防护设施维护、个人防护用品、职业卫生培训、工伤保险等费用。 7、职业卫生管理 （1）本项目为职业病危害一般的建设项目，建设单位应当委托有关单位编制职业病防护设施设计专篇；编制完成后，应当组织有关职业卫生专家，对职业病防护设施设计专篇进行评审。 （2）根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》国家安全生产监督管理总局第90号令，建设项目试运行期间（试运行时间应当不少于30日，最长不得超过180日，国家有关部门另有规定或者特殊要求的行业除外），建设单位应当对职业病防护设施运行的情况和工作场所的职业病危害因素进行监测，并进行职业病危害控制效果评价。 （3）建设单位以后在制度中明确规定职业病防治专项经费，如包括健康监护费、职业病诊疗康复伤残费、尘毒监测仪器设备购置费、监测费、职业卫生宣传教育费、培训费、管理费等，并列入企业年度资金计划，专款专用，其经费支出在生产成本中据实列支。 （4）项目正常运行后，应委托有资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害因素定期检测。 （5）按照GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》的要求，对所有接触职业病危害因素的工人进行上岗前、在岗中职业健康体检工作，如发现职业病禁忌证者、发生职业损害的劳动者应及时调离岗位。项目新增人员10名，新增人员应进行上岗前的体检工作。 8、施工期职业病危害防护措施建议 （1）建设单位应针对建设施工期与施工单位签订职业卫生相关协议，确定双方在建设施工期职业病危害防治方面的责任与义务，明确施工单位为施工现场职业病防治工作的责任主体，并负责检查督促施工单位落实现场职业病危害防治措施。 （2）建设施工过程中建设单位应要求各施工方开展职业病危害防治工作（主要为建立健全职业健康监护制度，组织施工人员进行职业健康检查，并建立施工人员的职业健康监护档案；对施工过程工作场所的职业病危害因素分阶段进行监测），如土建期挖沟深度大于1.2m时，应按测氧、测爆和测硫化氢的顺序进行检测，测定合格后方可作业。 （3）建设单位应要求各施工方编写职业病危害防治总结报告，总结报告应包含项目的施工概况，施工过程中的职业病防治工作（施工过程中的职业病危害因素识别、检测；施工过程中的防护设施设置；个人使用的职业病防护用品配备情况；职业卫生管理；应急救援预案、应急救援设施和职业健康监护情况）的内容；施工完成后作为项目竣工验收材料移交建设单位存档。 |  |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 同意通过该《预评价报告》 |  |  |  |  |  |
| 完成项目主要专业技术人员 | 现场调查 |  | 采样 |  | 检测 |  |
|  | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 |
|  | 路艳艳 | A01(P)12200438 | — | — | — | — |
|  | 吴昊 | A01(P)12200413 | — | — | — | — |
| 采样时间 | — |  | 陪同人 |  | 潘 江 |  |