评价报告网上信息公开要素表

| 建设单位 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 |  |  |  | 联系人 | 潘江 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 杭州市上城区建国南路168 |  |  |  |  |  |
| 建设项目 名 称 | 杭州市七格污水处理厂四期工程 |  |  |  |  |  |
| 项目简介 | 杭州市城市建设投资集团有限公司杭州市七格污水处理厂四期工程包括污水处理及污泥处理两部分，分二阶段建设，一期为污水处理厂，二期为污泥处理厂。依据杭州市污水规划，2016~2020年七格污水系统内的污水量将达到150万m³/d，而七格污水厂处理规模现状仅为120万m³/d。同时考虑到七格污水厂在临平污水厂建成后约 2年左右的时间段内仍将担负处理临平污水系统内大约12万m³/d污水量的实际情况，因此杭州市七格污水厂现有的污水处理能力将不能满足污水量增长的要求。为解决城市发展和建设带来的污水量增加的问题，七格污水厂进行扩建是必要的也是急需的。本工程的建设将进一步完善杭州市的城市基础设施，为确保出水达到一级A排放标准，为杭州市的发展， 特别是钱江新城的快速发展奠定坚实的基础。 |  |  |  |  |  |
| 存在的主要职业病危害因素 | 硫化氢、氨、甲硫醇、乙硫醇、氯化氢、甲醛、电焊烟尘、锰及其化合物、臭氧、二氧化氮、氯化铁（可溶性铁盐）、氧化钙、其他粉尘、紫外线、噪声、高温和工频电场。 |  |  |  |  |  |
| 检测结果 （控评） | - |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | 巡检工是本项目职业病危害的关键控制岗位，清池、清淤作业是本项目的职业病危害的关键控制点。本项目属于污水处理及其再生利用，为“职业病危害较重”的建设项目。经对本项目主要职业病危害因素的预期浓度（强度）分析，本项目在采取了预评价报告所提防护措施后，各作业岗位的职业病危害因素能符合我国职业接触限值的要求，能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |  |  |
| 建议 | 1为了保证箱体有效通风，设计阶段针对降低箱体内甲醛、氯化氢浓度进一步细化通风设计。 2初步设计时，补充综合楼辅助卫生用室的设置情况，如每个楼层的卫生间卫生设施的设置情况、食堂的设置位置及内部的卫生设施情况、设置集中浴室等。在无毒物污染的场所设置独立的休息室。辅助用室卫生设施设置应符合资料性附件表1-7~9的要求。另外初步设计时，对工作场所照度进一步细化设计，达到相关标准要求。 3 本项目在箱体内拟设置的氧气、甲烷、氨气、硫化氢的监测仪表和报警设施，工作场所有毒物质报警仪报警值设置应低于资料性附件表1-1列出的职业接触限值，甲烷可燃气体报警值应设置低于爆炸限下限，缺氧报警值按不低于18%设计。报警信号应在现场和控制室均能看到，保障有毒气体超过相关限值时能及时报警。建议建设单位为巡检作业人员配备便携式测氧、测爆、测硫化氢三合一的监测仪。 4微生物气溶胶除了具有一般气溶胶的危害以外，其在空气中的扩散还可能会引起作业人员过敏性疾病或传染性的疾病的传播 ，因此在下一步除臭工艺设计和运行管理中，应选择适合微生物生长、除臭效果良好同时又能控制微生物气溶胶污染的高效填料，以保证恶臭物质和微生物气溶胶的同时高效去除。 5建议用人单位进一步完善应急救援预案，应急预案应包括硫化氢气体泄漏、化学灼伤事故的应急处置措施。在综合楼设置2套正压式空气呼吸器以备应急状态使用。在污水处理厂加药间和污泥综合处理车间各安装1套洗眼喷淋装置。用人单位的相关作业人员应定期接受应急救援方面的教育、培训、演练和考核。应急预案应每年至少进行1次演练，每年进行1次补充、修改和完善，并做好其档案的管理与评审工作。 6检维修作业职业病防护 （1）对可能含有有毒气体或可燃性气体的深井、管道、构筑物等设施、设备进行维护、维修操作前，必须在现场对有毒有害气体进行检测，不得在超标的环境下操作。所有参与操作的人员必须佩戴防护装置，直接操作者必须在可靠的监护下进行。（2）清池作业按密闭空间作业管理，首先要加强通风，作业前进行测氧、测毒和测爆检测，达到要求后才可以进行作业。（3）在半地下式或地下式污泥泵房检查维修时，应保证工作间内良好的通风换气。 7进一步完善职业卫生管理制度。 8企业以后应在制度中明确规定职业病防治专项经费，如包括健康监护费、职业病诊疗康复伤残费、作业场所监测费、职业卫生宣传教育费、培训费、管理费等，并列入企业年度资金计划，专款专用。 9建设单位将池内、井内等涉及清池作业和设备维修的密闭空间作业外包给第三方专业机构进行。建设单位应与承包商签订职业卫生管理协议，通过对承包商进行年度HSE资质评审或安全资质评审，对其配备的职业病危害应急救援设施进行核查，对承包商职业病防护工作的执行情况（包括作业现场、作业人员职业健康检查）进行监督、检查和考核等程序来监管承包商职业卫生工作。 10施工期职业病危害防护措施建议 （1）建设单位应针对建设施工期与施工单位签订职业卫生相关协议，确定双方在建设施工期职业病危害防治方面的责任与义务，明确施工单位为施工现场职业病防治工作的责任主体，并负责检查督促施工单位落实现场职业病危害防治措施。 （2）建设施工过程中建设单位应要求各施工方开展职业病危害防治工作。 （3）建设单位应要求各施工方编写职业病危害防治总结报告。 （4）除申请报告中提到的措施外，施工期间施工单位还可以采取以下措施进行职业病危害防护。防毒：优先选用无毒建筑材料，用无毒材料替代有毒材料、低毒材料替代高毒材料；设置有效通风装置。如在地下室等密闭空间作业时应设置通风设施，保证足够的新风量。电气焊作业要加强施工作业场所的通风以及设置局部排烟设备。防尘：设置局部防尘设施防尘；采用机械化、自动化或密闭隔离操作，如挖土机、推土机、刮土机、铺路机、压路机等施工机械的驾驶室或操作室密闭隔离，并在进风口设置滤尘装置。防噪：对高噪声施工设备采取隔声、消声、隔振降噪等措施，如对相对固定的高噪声设施（如混凝土搅拌站）设置隔声控制室。防暑：夏季高温季节应合理调整作息时间，避开中午高温时间施工，严格控制劳动者加班，尽可能缩短工作时间，保证劳动者有充足的休息和睡眠时间；为劳动者提供含盐清凉饮料。 |  |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 一、《预评价报告》对施工过程中及建成后可能产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、技术材料等描述完整、准确； 二、《预评价报告》对建设项目施工过程中及建成后可能产生的职业病危害因素及对劳动者健康危害程度的分析和评价全面、客观、准确； 三、《预评价报告》对建设项目职业病危害类型判定准确； 四、《预评价报告》对建设项目施工过程中及建成后拟设置的职业病防护设施和个体防护用品分析与评价正确； 五、《预评价报告》对职业卫生管理机构设置和职业卫生管理人员配置及有关制度建设的建议符合要求； 六、《预评价报告》针对建设项目施工过程中及建成后提出的职业病防护措施和建议合理、可行，能否满足保护劳动者健康的要求； 七、《预评价报告》结论正确。 八、专家组审查结论： 专家组同意通过该《预评价报告》，依程序上报。 |  |  |  |  |  |
| 完成项目主要专业技术人员 | 现场调查 |  | 采样 |  | 检测 |  |
|  | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 |
|  | 路艳艳 | A01(P)12200438 |  |  |  |  |
|  | 徐承敏 | A01(P)12200373 |  |  |  |  |
| 采样时间 |  |  | 陪同人 |  | 潘江 |  |