评价报告网上信息公开要素表

| 建设单位 | 浙江省天然气开发有限公司 |  |  |  | 联系人 | 周金顺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 杭州市滨江区滨盛路1750号浙能第二大厦 |  |  |  |  |  |
| 建设项目 名 称 | 三门-嵊州天然气管道工程职业病危害预评价报告 |  |  |  |  |  |
| 项目简介 | 浙江省能源消费结构与世界能源结构相比，优质、清洁能源比例仍较低，能源结构调整任务艰巨，节能减排和生态环境压力较大。 浙江省天然气管网的建设正进入快速发展阶段，但各城市天然气系统相对独立，尚未形成环网，在应急供气和调峰储气方面，无法实现互相支援或资源共享。为达到优化能源结构和节能减排的要求，还需根据浙江省天然气管网的整体规划，合理有序推动管网建设。三门-嵊州天然气管道工程（以下简称本项目）是浙江省天然气“县县通”专项行动计划的一部分，是连接浙江省级天然气管道甬台温管道与上三线上虞-新昌天然气管道的联络管道。 |  |  |  |  |  |
| 存在的主要职业病危害因素 | 正常生产情况下，本项目主要职业病危害因素为：甲烷、高温、低温和工频电场。 事故情况及抢维修情况下，主要职业病危害因素有：其他粉尘、砂轮磨尘、电焊烟尘、锰及其化合物、甲苯、二甲苯、丙烯酸、丙烯酸丁酯、汽油、沥青烟、手传振动、噪声、高温、电焊弧光、电离射线和有限空间。 |  |  |  |  |  |
| 检测结果 （控评） | — |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | 按GB/T 4754-2011《国民经济行业分类》进行分类，本项目所属行业为“管道运输业”，根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健〔2012〕73号）规定该行业为职业病危害一般的项目。经对本项目的工程、职业病危害以及职业病防护设施等情况进行综合分析，项目组认为本项目为职业病危害一般的建设项目。 综上所述，根据拟建项目可行性研究报告，本项目基本执行了我国职业病危害预防控制的有关规定。本项目在今后项目进一步设计和工程建设中，若能将可行性研究报告的职业病防护设施和本报告中提出的补充措施建议予以落实，经正常生产后建设项目职业病危害因素预期接触水平分析，本项目中存在的职业病危害能够得到有效预防和控制，能够满足国家和地方对职业病防治方面的法律、法规、标准及规范的要求。 |  |  |  |  |  |
| 建议 | （1）建筑卫生学 站场控制室设置的事故照明系统照度值应符合操作室工作面100 lx要求，并按照GB50034-2013《建筑照明设计标准》的要求设计其他场所的照度值。 （2）辅助用房 进一步细化辅助用室的设计，卫生间和浴室的卫生设施应符合本报告资料性附件表1-10、表1-11和表1-12的要求。 （3）个体防护 可研报告未提供个体防护用品的相关说明，项目运行后应执行运行公司的《劳动防护用品管理办法》。 （4）应急救援 天台分输站、三门分输站、嵊州分输站至少分别配置2套正压自给式呼吸器及便携式可燃气体浓度检测仪，并有专人定期检查，保证在紧急事态抢修或逃生时能有效使用。 （5）警示标识 按照《工作场所职业病危害警示标识》GBZ158-2003的要求，在屠甸分输站、海盐分输站应急发电机房外应设置“噪声有害”、“戴护耳器”、“注意通风”等警示标识。 （6）职业卫生专项投资 在项目初步设计中，应具体列出职业病防护设施、个人职业病防护用品、急救设施和药品、上岗前职业健康体检、职业病防治知识培训、应急救援设施等单项投资概算，以及职业病防治专项投资占总投资的比例。 （7）试运行职业卫生安全措施 试运行投产应符合《石油天然气管道安全规程》的相关规定： 1）天然气管道内空气置换应采用氮气或其他无腐蚀、无毒害性的惰性气体作为介质，不同气体界面宜采用隔离球或清管器隔离。 2）天然气管道置换末端必须配备气体含量检测设备，当置换管道末端放空管口气体含氧量不大于2%时即可认为置换合格。 （8）抢维修作业 天然气管道抢维修作业风险很高，在作业过程中，维修工接触的职业病危害因素不仅可能出现超标情况，而且还面临着较大的职业安全问题，因此建议： 1）抢维修队伍应定期进行技术培训和演练； 2） 管道抢修机具、设备应齐全，并处于随时可启用的完好状态； 3）管道防腐涂层修补和大修应有方案，并有相应的职业健康安全环保措施； 4）应对抢维修现场划分安全界限，设分隔围栏，挂警示牌。与作业无关人员不应进入安全线内，进入管道作业场地的人员应戴正确佩戴个体防护用品； 5）抢修作业动火作业前，应对动火作业点周围可燃气体的浓度进行检测，检测合格后，方可动火； 6）挖沟深1.2m以上，应纳入有限空间作业管理。 （9）职业卫生管理 1）本项目为职业病危害一般的建设项目，建设单位应当委托有关单位编制职业病防护设施设计专篇；编制完成后，应当组织有关职业卫生专家，对职业病防护设施设计专篇进行评审。 2）根据《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》国家安全生产监督管理总局第51号令，建设项目试运行期间，建设单位应当对职业病防护设施运行的情况和工作场所的职业病危害因素进行监测，并进行职业病危害控制效果评价。 3）建设单位以后在制度中明确规定职业病防治专项经费。 （10）施工期职业病危害防护措施建议 1）建设单位应针对建设施工期与施工单位签订职业卫生相关协议，确定双方在建设施工期职业病危害防治方面的责任与义务。 2）建设施工过程中建设单位应要求各施工方开展职业病危害防治工作。 3）建设单位应要求各施工方编写职业病危害防治总结报告。 |  |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 同意通过该评价报告 |  |  |  |  |  |
| 完成项目主要专业技术人员 | 现场调查 |  | 采样 |  | 检测 |  |
|  | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 |
|  | 路艳艳 | A01(P)12200438 | — | — | — | — |
|  | 王 晶 | A01(P)13100316 | — | — | — | — |
| 采样时间 | — |  | 陪同人 |  | 周金顺 |  |