评价报告网上信息公开要素表

| 建设单位 | 杭州市排水有限公司 |  |  |  | 联系人 | 潘江 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 杭州市上城区建国南路168号10层 |  |  |  |  |  |
| 建设项目 名 称 | 杭州市城北净水厂工程 |  |  |  |  |  |
| 项目简介 | 城北地区污水处理系统评估现存在以下问题：城北片区部分控制修编单元规划污水量已突破污水单元容量限值，需要对现有的污水处理设施进行扩建或者对超量污水进行转输处理；现有净水厂距离远，污水需要经过长距离输送至末端处理，同时管网沿线的用水规律对下游污水泵站的运行影响较大；污水处理设施的规模受处理工艺、用地条件和环境容量的限制，导致新建和扩容污水处理设施难度较大，需要合理确定规模。 针对以上问题，杭州市排水有限公司决定在城北区域规划新建城北净水厂，收纳城北片区超量污水和杭钢厂区改造后产生的污水，以降低下游管网、泵站的运行压力，同时能够应对未来杭钢新城新增污水量的增长压力。 |  |  |  |  |  |
| 存在的主要职业病危害因素 | 本项目产生的职业病危害主要是硫化氢、氨、氯、甲硫醇、乙硫醇、氯化氢、甲醛、臭氧、电焊烟尘、锰及其化合物、二氧化氮、其他粉尘、噪声、工频电场等。 |  |  |  |  |  |
| 检测结果 （控评） | — |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | 根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健〔2012〕73号）规定，本项目属于污水处理及其再生利用，为“职业病危害较重”的建设项目。结合本项目生产规模、职业病危害以及职业病防护设施等情况进行综合分析，项目组认为本项目为职业病危害较重的建设项目。 |  |  |  |  |  |
| 建议 | 4.1本项目箱体内产生恶臭气体的场所进行密闭收集是控制职业病危害的前提，同时在运行过程中，确保除臭空间处于微负压状态是本项目关键环节，需进一步细化构筑物与设备的加盖密闭设计。 （1）本项目药剂采用铝盐絮凝剂时，其投加量与污水中总磷的摩尔比宜通过试验确定。当无试验数据时，可采用1.5~3.0。 （2）采用臭氧氧化技术应符合下列规定：a.臭氧投量宜大于3mg/l，接触时间宜5min ~10min，接触池应加盖密封，并应设置呼吸阀及安全阀；b.所有与臭氧气体或溶解有臭氧的水体接触的材料应耐臭氧腐蚀；c.氧源及臭氧发生装置系统、臭氧接触池的设计应符合现行国家标准《室外给水设计标准》GB50013的有关规定。 （3）细化臭氧发生器间通风装置设计，应确保可以排除掉挥发出来的臭氧。 （4）进水井及格栅间：格栅井上部采用玻璃钢盖板密封，在玻璃钢盖板上开进气孔。同时需对格栅设备本身进行密闭，并对格栅出渣区域进行封闭；出渣斗：格栅、砂水分离器出渣斗为臭气浓度较高区域，考虑该部分采用不锈钢骨架+10mm厚阳光板对其单独隔离，单面带小门，方便渣斗和渣车进出。 （5）曝气沉砂池：沉砂池上部采用现浇钢筋混凝土顶板密封，在盖板的适当位置分别开设设备安装检修孔，安装检修孔采用玻璃钢盖板密封。 （6）储泥池：采用玻璃钢盖板密封，除臭系统应保证池内保持微负压，从盖板缝隙补气。 （7）污泥脱水干化机房间：脱水工艺采用离心机脱水，污泥进入脱水机房后所途经管道、污泥泵、离心机、热泵低温干化、污泥贮料仓以及泄料仓全程密封。 4.2机修车间设置有机械通风设施，在职业病防护设施专篇设计中细化风机的数量和风量、安装位置，并在焊接岗位设置移动式吸风装置1套。 4.3本项目加药间设置有次氯酸钠储罐1个，并设置有围堰和洗眼喷淋装置，建设单位应确保围堰的容积能够容纳该储罐的容量（15m3），洗眼喷淋装置设置位置应确保位于15m服务半径内。 4.4 在职业病防护设施专篇中细化各工作场所警示标识的设置，如在产生高噪声的工作场所（鼓风机房、提升泵房、污泥干化机房等工作场所）设置“噪声有害”、“戴护耳器”等标识，在污水处理预处理、二级处理、污泥干化等工作场所设置“当心中毒”、“注意通风”、“戴防护镜”、“戴防护手套”等标识。加药间设置“次氯酸钠”、“乙酸钠”等告知卡，在臭氧发生器间设置“臭氧”告知卡及“噪声有害”警示标识。 4.5工作场所有毒物质报警仪报警值设置应低于资料性附件表1-1列出的职业接触限值，甲烷可燃气体报警值应设置低于爆炸限下限，缺氧报警值按不低于18%设计。报警信号应在现场和控制室均能看到，确保超过相关限值时能及时报警，设置位置参考GBZ/T223-2009《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》的要求。 4.6个人防护用品：正常情况下，建设单位应为污水处理人员、污泥处理人员巡检配备耳塞，并督促劳动者落实佩戴。 4.7建议用人单位进一步完善应急救援预案，应急预案应包括硫化氢、氨气体泄漏、化学灼伤等应急处置措施。在污泥及预处理车间和加药间各设置2套正压式空气呼吸器，以备应急状态使用。在厂前区设置紧急集合点1处，并为巡检工配备应急用个人防护用品巡检包。用人单位的相关作业人员应定期接受应急救援方面的教育、培训、演练和考核。应急预案应每年至少进行1次演练，每年进行1次补充、修改和完善，并做好其档案的管理与评审工作。 |  |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、细化对加药间乙酸钠、次氯酸钠储存状况的描述及危害性识别，补充对冲淋洗眼器的设置建议； 2、完善对非正常工况下有限空间作业的危害风险分析及防护建议。 |  |  |  |  |  |
| 完成项目主要专业技术人员 | 现场调查 |  | 采样 |  | 检测 |  |
|  | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 |
|  | 路艳艳 | A01(P)12200438 | - | - | - | - |
|  | 程民生 | A01(P)13100317 |  |  |  |  |
| 采样时间 | - |  | 陪同人 |  | - |  |