评价报告网上信息公开要素表

| 建设单位 | 杭州市水务控股集团有限公司 |  |  |  | 联系人 | 金军 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 杭州市拱墅区莫干山路1373号 |  |  |  |  |  |
| 建设项目 名 称 | 祥符水厂饮用净水改造工程—二阶段工程 |  |  |  |  |  |
| 项目简介 | 为了满足新的行业水质标准和新的《生活饮用水卫生标准》，适应杭州市城市建设发展和人民生活水平提高的需求，并使杭州市水务控股集团有限公司达到现代化供水行业标准，进一步提高净水工艺水平和出水水质，位于城北的祥符水厂进行了饮用净水改造工程-二阶段工程的改造。 |  |  |  |  |  |
| 存在的主要职业病危害因素 | 噪声、其他粉尘、工频电场 |  |  |  |  |  |
| 检测结果 （控评） | 评价单元; 工种; 工作 场所; 职业病危害因素; 检测结果; 判定. 泵房单元; 出水 电泵工; 出水泵房的泵房、高配间、机房、低配间、变频间、雨水泵房、增压泵房; 噪声、工频电场; 78.3dB（A） 工频电场13.9V/m; 合格. 其他单元; 干化 电泵工; 污泥干化场、浓缩池、清水池; 噪声、工频电场、其他粉尘; 73.1dB（A）；其他粉尘1.1mg/m3; 合格. |
| 评价结论 | 本项目主要的职业病危害因素为噪声。根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健〔2012〕73号）规定，本项目属于“自来水生产和供应”，自动化程度高，故将本项目定为“职业病危害一般”的建设项目。本项目职业病危害关键控制点为出水泵房电泵工巡检时接触的噪声。 |  |  |  |  |  |
| 建议 | （1）由于建设单位大维修外包给其他单位，建设单位、外包单位应明确双方对劳务派遣工的职业卫生管理职责，并且建设单位应加强对外包单位的监督、管理。 （2）针对部分工作场所照度不符合《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）要求的，建设单位可根据需求适度增加该作业场所的照明值。 （3）建设单位应每年初制定该年度的职业卫生培训计划，并通过培训应确保每一名劳动者能及时了解职业病防治的相关知识，有利于控制职业病危害。每一次培训结束后，应详细记录培训的内容、参加人员的工种、人数及考核结果，并将上述资料整理后保存。 （3）按照国家新的职业卫生法律法规和安监总局〔2013〕171号令的要求，及时更新、整理职业卫生台帐。 |  |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 细化出水泵房中控室降噪措施的描述。 |  |  |  |  |  |
| 完成项目主要专业技术人员 | 现场调查 |  | 采样 |  | 检测 |  |
|  | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 |
|  | 路艳艳 | A01(P)12200438 | 柴剑荣 | A01(P)12200239 | 刘丹华 | A01(J)12200249 |
|  | 柴剑荣 | A01(P)12200239 | 潘 吉 | A01(J)14101147 | 潘 吉 | A01(J)14101147 |
|  | 程民生 | A01(P)13100317 |  |  |  |  |
| 采样时间 | 2019.3.3-4 |  | 陪同人 |  | 金军 |  |