评价报告网上信息公开要素表

| 建设单位 | 杭州市水务控股集团有限公司 |  |  |  | 联系人 | 潘 江 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 杭州市西湖区振华西路（蒋村）污水处理厂 |  |  |  |  |  |
| 建设项目 名 称 | 杭州市城西污水厂提标改造工程 |  |  |  |  |  |
| 项目简介 | 随着杭州西部地区社会经济的飞速发展，人口不断增加，加之管网覆盖率的提高，随之而来的是污水量的增大，城西污水厂现有的污水处理能力将不能满足污水量增长的要求。城西污水厂提标改造工程是落实提高浙江省城镇污水处理厂执行标准的重要举措。城西污水厂提标改造工程的建设可以减少污染物向地面水系的排放量，改善杭州市城西地区周围的水环境，减轻市区河道的污染程度，使人民生活环境质量逐步提高。 本项目为技术改造项目。本项目评价范围包括：一期工程生物系统的生物池（设备改造）、加药间（设备改造）、一期除臭生物滤池（设备改造）、反冲洗设备间（设备改造），粉末活性炭投加间（新建）；污泥处理车间（新建）等。 根据本项目的特点，分为三个单元：污水处理单元（主要包括：粉末活性炭投加间、加药间、一期除臭生物滤池、反冲洗设备间）、污泥处理单元（主要包括：污泥处理车间）、辅助生产单元（主要包括：综合楼、食堂、车库、机修仓库、传达室等）。 |  |  |  |  |  |
| 存在的主要职业病危害因素 | 本项目主要职业病危害因素为：硫化氢、氨、甲硫醇、乙硫醇、氯化氢、甲醛、乙胺、氢氧化钠等；物理因素：噪声、高温、工频电场等。在检维修情况下，除上述职业病危害因素外，还可能存在电焊烟尘、锰及其化合物、臭氧、二氧化氮、其他粉尘等。 |  |  |  |  |  |
| 检测结果 （控评） | — |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | 本项目所属行业为“污水处理及其再生利用”，是职业病危害较重的项目。根据拟建项目可行性研究报告，本项目基本执行了我国职业病危害预防控制的有关规定。本项目在今后项目进一步设计和工程建设中，若能将可行性研究报告的职业病防护设施和本报告中提出的补充措施建议予以落实，经正常生产后建设项目职业病危害因素预期接触水平分析，本项目中存在的职业病危害能够得到有效预防和控制，能够满足国家和地方对职业病防治方面的法律、法规、标准及规范的要求。 |  |  |  |  |  |
| 建议 | 1、防尘和防毒 易被硫化氢腐蚀的设备和管线应采用不锈钢或玻璃钢材质，确保装置运行后不会造成跑冒滴漏现象； 定期对紫外灯玻璃套管进行人工清洗；人工清洗玻璃套管时，应戴橡胶手套和防护眼镜；在紫外线消毒工艺系统上工作或参观的人员必须做好防护；非工作人员严禁在消毒工作区内停留； 污泥清理和外运时佩戴防尘口罩和防护眼镜； 化验室宜配置紧急喷淋设施，应设置通风橱，配备洗眼器、橡胶手套、护目镜、防护面罩。化验室必须建立危险化学品、剧毒物的申购、储存、领取、使用、销毁等管理制度； 活性炭等固体原料的卸料方式需要进一步补充说明，工人进行作业时应佩戴防尘口罩、防护眼镜。 2、防微生物危害 污水处理的曝气过程中，产生的微生物气溶胶会将致病微生物带入空气中，从业人员应当加强劳动保护，在曝气池周围工作时应当佩戴防毒口罩。 3、检维修作业职业病危害防护 污水处理厂维修作业风险很高，在作业过程中，维修工（包括委托给第三方专业机构的检维修作业人员）接触的职业病危害因素不仅可能出现超标情况，而且还面临着较大的职业安全问题，因此建议： 对于需要进入生物滤池、污水处理池等密闭空间进行检维修作业，应建立密闭空间作业控制计划、准入程序和安全作业规程。对于二沉池进行清淤时应进行放空处理，采用风机对池内送风，送入新鲜空气，把池内的有害气体吹出来，通风半小时以上，对硫化氢、一氧化碳、氧气含量进行检测并合格后，作业人员才能进入作业；在作业期间至少有2名监护人员在密闭空间外持续进行现场监护； 维修或维护污泥料仓时，应监测仓内有毒、有害气体含量；当进入臭气收集系统的封闭环境内进行检修维护时，必须具备自然通风或强制通风条件，并必须佩戴防毒面具。 4、建筑卫生学 初步设计应细化各工作场所照度值的设计，使其符合《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）的要求。 5、个体防护 初步设计未说明个体防护用品的配置情况，项目运行后应执行杭州排水有限公司制定的《从业人员防护用品管理制度》。 6、应急救援 污泥料仓等可能大量散发硫化氢的工作场所应设置硫化氢报警仪。硫化氢报警仪的报警值设置应按照GBZ/T223-2009《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》的要求进行设置，预报值为5mg/m3，报警值为10mg/m3；设置事故通风设施，其通风换气次数不小于12次/h； 中控室应设置不少于2 套有效的应急用空气呼吸器和化学防护服，并配备“臭氧、硫化氢、防爆”三合一便携式快速检测仪器。 7、警示标识 按照《工作场所职业病危害警示标识》GBZ158-2003的要求，在污泥料仓和加氯间外应设置“当心中毒”、“必须戴防毒面具”、“注意通风”，在紫外消毒渠外设置“当心紫外辐射”等警示标识。 8、职业卫生专项投资 在项目专项经费中，应列出职业健康体检、作业现场职业病危害因素定期检测等费用。 9、职业卫生管理 （1）本项目为职业病危害较重的建设项目，建设单位应当委托有关单位编制职业病防护设施设计专篇；编制完成后，应当组织有关职业卫生专家，对职业病防护设施设计专篇进行评审。 （2）根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》国家安全生产监督管理总局第90号令，建设项目试运行期间（试运行时间应当不少于30日，最长不得超过180日，国家有关部门另有规定或者特殊要求的行业除外），建设单位应当对职业病防护设施运行的情况和工作场所的职业病危害因素进行监测，并进行职业病危害控制效果评价。 （3）建设单位以后在制度中明确规定职业病防治专项经费，如包括健康监护费、职业病诊疗康复伤残费、尘毒监测仪器设备购置费、监测费、职业卫生宣传教育费、培训费、管理费等，并列入企业年度资金计划，专款专用，其经费支出在生产成本中据实列支。 （4）项目正常运行后，应委托有资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害因素定期检测。建立外协作业人员的职业卫生管理。 （5）按照GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》的要求，对所有接触职业病危害因素的工人进行上岗前、在岗中职业健康体检工作，如发现职业病禁忌证者、发生职业损害的劳动者应及时调离岗位。 10、施工期职业病危害防护措施建议 （1）建设单位应针对建设施工期与施工单位签订职业卫生相关协议，确定双方在建设施工期职业病危害防治方面的责任与义务，明确施工单位为施工现场职业病防治工作的责任主体，并负责检查督促施工单位落实现场职业病危害防治措施。 （2）建设施工过程中建设单位应要求各施工方开展职业病危害防治工作（主要为建立健全职业健康监护制度，组织施工人员进行职业健康检查，并建立施工人员的职业健康监护档案；对施工过程工作场所的职业病危害因素分阶段进行监测），如土建期挖沟深度大于1.2m时，应按测氧、测爆和测硫化氢的顺序进行检测，测定合格后方可作业。 （3）建设单位应要求各施工方编写职业病危害防治总结报告，总结报告应包含项目的施工概况，施工过程中的职业病防治工作（施工过程中的职业病危害因素识别、检测；施工过程中的防护设施设置；个人使用的职业病防护用品配备情况；职业卫生管理；应急救援预案、应急救援设施和职业健康监护情况）的内容；施工完成后作为项目竣工验收材料移交建设单位存档。 |  |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 同意通过该《预评价报告》 |  |  |  |  |  |
| 完成项目主要专业技术人员 | 现场调查 |  | 采样 |  | 检测 |  |
|  | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 |
|  | 吴昊 | A01(P)12200438 | — | — | — | — |
|  | 路艳艳 | A01(P)12200438 | — | — | — | — |
| 采样时间 | — |  | 陪同人 |  | 潘 江 |  |