评价报告网上信息公开要素表

| 建设单位 | 海正药业（杭州）有限公司 |  |  |  | 联系人 | 张玮航 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 杭州市富阳区胥口镇下练村 |  |  |  |  |  |
| 建设项目 名 称 | 海正药业（杭州）有限公司扩建新型抗真菌类产品生产线、 迁建朵拉克汀生产线及扩建二期生物工程配套项目 |  |  |  |  |  |
| 项目简介 | 全球抗真菌类产品拥有百亿美元以上的市场，近期抗真菌类产品研究、开发和产业化获得了飞速发展。海正发展生物类抗真菌类产品符合当前国家政策的发展趋势和未来市场的需求，拥有良好发展前景。通过长时间的调研，在三废总量不变的前提下决定在塘边坞地块新建微生物发酵类抗真菌类产品项目。 建设单位已在大明山区块建设完成40吨/年朵拉克汀生产线投产，经过多年的生产其产量无法达产，为了更好的满足国际客户产量需求，决定在二期塘边坞地块新建40吨/年朵拉克汀，其产品规模与原来批复一致，待本项目建成运行正常后，原生产线将停止运行。 海正药业（杭州）有限公司二期生物工程项目2013年10月已批准开工建设，由于某些客观原因，项目建设中缺少配套的仓库、食堂等，现经富阳市主管部门同意，立项建设上述单项，跟上二期生物工程的建设进度，确保二期生物工程项目如期竣工投产，发挥效益。 |  |  |  |  |  |
| 存在的主要职业病危害因素 | 本项目在生产过程中的职业病危害因素包括生产性粉尘、化学有害因素（甲醇、乙酸乙酯、丁醇、乙醇、正己烷、硫化氢、硫酸、氢氧化钠）、物理因素（噪声和工频电场） |  |  |  |  |  |
| 检测结果 （控评） | - |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | 根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健〔2012〕73号）规定，本项目所属行业为“化学药品原料药制造”，属于职业病危害严重的项目。本项目在今后项目进一步设计和工程建设中，若能将可行性研究报告的职业病防护设施和本报告中提出的补充措施建议予以落实，经正常生产后建设项目职业病危害因素预期接触水平分析，本项目中存在的职业病危害能够得到有效预防和控制，能够满足国家和地方对职业病防治方面的法律、法规、标准及规范的要求。 |  |  |  |  |  |
| 建议 | ## 工程防护措施 发酵车间 建设单位应加强对发酵车间岗位作业人员SOP培训，确保投料采用投料系统，并不得任意加快投料的速度。 提取车间 （1）原料预处理、产品干燥、包装工段应配备除尘系统。除尘系统的排气罩的形式、位置、风量及除尘效率等应在下一步设计时细化，并满足相关要求。 （2）在设备选型时，选购密闭离心机，确保离心过程中有机溶剂不发生泄漏至生产车间空气中。在设备维修时，有机溶剂可能泄漏至工作场所，作业人员要做好个人防护并及时清理泄漏的残液。 （3）板框压滤机用玻璃罩密闭，废气并通过引风机引出至焚烧站焚烧。 （4）提取车间洁净区疏散走廊设置排烟设施。 配套工程 （1）污水处理站加药间投加聚丙烯酰胺可能产生粉尘，可行性研究报告未说明如何投加，虽然聚丙烯酰胺投加量不大，但为了控制可能产生的粉尘，建议建设单位采用目前很多自来水厂使用的助凝剂投加系统。助凝剂投加系统由真空吸料机、贮料筒、双螺旋定量加注器、配置水管道系统，溶解池和投加池组成，投料采用自动吸料、自动溶解、自动加注方式。产生的粉尘很少。 （2）动力车间设置控制室，控制室采取隔声措施，如双层门窗。 （3）危险品仓库一应设置通风设备，并安装导除静电的接地装置。通风管应采用非燃烧材料制作。 （4）罐区储存硫酸和氢氧化钠等强酸强碱等强腐蚀性物质，应设置冲洗设施。 （5）因可行性研究报告未确定塘边坞开关站拟采用什么类型的开关柜，如果采用六氟化硫负荷开关环网柜，塘边坞开关站在设计时还应注意防范六氟化硫的危害。SF6电气设备室应与主控制室隔离，防止泄漏气体进入，室内应有良好的通风装置，通风孔应设在室内下部。工作人员不得单独或随意进入设备安装室，因工作需要必须进入时应先排风30min。 ## 个体防护措施 （6）发酵车间的消毒岗位接触的噪声超过国家接触限值，建议建设单位为作业人员配备符合要求耳塞或耳罩，做好其采购、发放、定期更换、保存等工作，并指导劳动者正确佩戴、使用。 ## 建筑卫生学 因不符合相邻两建筑物的间距一般不宜小于二者中较高建筑物的高度的要求，可能影响自然采光，发酵车间三北幢、提取车间一、固废环保库、污水处理站加药间、塘边坞开关站应加强人工照明设计，使工作场所照度符合国家标准要求。 ## 应急救援措施 （1）在酸碱贮存、使用的工作场所应设置喷淋洗眼装置，如发酵车间一层；根据《化工企业安全卫生设计规定》（HG20571-2014），其服务半径应小于15米。 （2）萃取工段、水洗工段、浓缩工段、母液回收工段、溶媒回收车间、罐区等工作场所均存在有毒物质/可燃气体泄漏的风险，应根据场所不同设置各类报警装置，并设置事故通风装置。 辅助用室 配套工程的辅助用室的种类、内部设施及数量等内容需在下一步设计阶段进行详细设计。 职业卫生管理 （1）工作场所警示标识设置。建设单位可以参考本公司现有发酵车间和提取车间警示标识设置情况进行设置。 （2）建设单位将设备维修作业外包给第三方专业机构进行。建设单位应与承包商签订职业卫生管理协议，对承包商进行年度HSE资质评审或安全资质评审，对其配备的职业病危害应急救援设施进行核查，对承包商职业病防护工作的执行情况（包括作业现场、作业人员职业健康检查）进行监督、检查和考核等程序来监管承包商职业卫生工作。 （3）进入发酵罐等罐体进行洗罐属于密闭空间作业。发酵罐清洗作业时，必须有监护人员在场，监护人员和清洗人员必须严格按EHSOP-S01《进入密闭空间作业安全管理规定》和EHSOP-S02《断能上锁管理规定》的要求做好进罐的各项准备工作。 （4）本项目为职业病危害严重的建设项目，建设单位应当委托具有相应资质的设计单位编制职业病防护设施设计专篇；编制完成后，应当组织有关职业卫生专家，对职业病防护设施设计专篇进行评审。 （5）根据《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》国家安全生产监督管理总局第51号令，建设项目试运行期间（试运行时间应当不少于30日，最长不得超过180日，国家有关部门另有规定或者特殊要求的行业除外），建设单位应当对职业病防护设施运行的情况和工作场所的职业病危害因素进行监测，并进行职业病危害控制效果评价。 （6）建设单位以后在制度中明确规定职业病防治专项经费，如包括健康监护费、职业病诊疗康复伤残费、尘毒监测仪器设备购置费、监测费、职业卫生宣传教育费、培训费、管理费等，并列入企业年度资金计划，专款专用，其经费支出在生产成本中据实列支。 施工期职业病危害防护措施建议 （1）建设单位应针对建设施工期与施工单位签订职业卫生相关协议，确定双方在建设施工期职业病危害防治方面的责任与义务，明确施工单位为施工现场职业病防治工作的责任主体，并负责检查督促施工单位落实现场职业病危害防治措施。 （2）建设施工过程中建设单位应要求各施工方开展职业病危害防治工作（主要为建立健全职业健康监护制度，组织施工人员进行职业健康检查，并建立施工人员的职业健康监护档案；对施工过程工作场所的职业病危害因素分阶段进行监测）。 （3）建设单位应要求各施工方编写职业病危害防治总结报告，总结报告应包含项目的施工概况，施工过程中的职业病防治工作(施工过程中的职业病危害因素识别、检测；施工过程中的防护设施设置；个人使用的职业病防护用品配备情况；职业卫生管理；应急救援预案、应急救援设施和职业健康监护情况)的内容；施工完成后作为项目竣工验收材料移交建设单位存档。 |  |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 一、《预评价报告》对施工过程中及建成后可能产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、技术材料等描述完整、准确； 二、《预评价报告》对建设项目施工过程中及建成后可能产生的职业病危害因素及对劳动者健康危害程度的分析和评价全面、客观、准确； 三、《预评价报告》对建设项目职业病危害类型判定准确； 四、《预评价报告》对建设项目施工过程中及建成后拟设置的职业病防护设施和个体防护用品分析与评价正确； 五、《预评价报告》对职业卫生管理机构设置和职业卫生管理人员配置及有关制度建设的建议符合要求； 六、《预评价报告》针对建设项目施工过程中及建成后提出的职业病防护措施和建议合理、可行，满足保护劳动者健康的要求； 七、《预评价报告》结论正确。 八、专家组审查结论： 1.结合类比企业超标岗位的职业病防护措施，对本项目提出针对性防护措施建议； 2.补充洁净区空调系统的布置及回风设计的分析与评价。 专家组同意修改后通过该《预评价报告》 |  |  |  |  |  |
| 完成项目主要专业技术人员 | 现场调查 |  | 采样 |  | 检测 |  |
|  | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 |
|  | 路艳艳 | A01(P)12200438 |  |  |  |  |
|  | 吴 昊 | A01(P)12200413 |  |  |  |  |
|  | 马 臻 | A01(P)13100320 |  |  |  |  |
| 采样时间 |  |  | 陪同人 |  | 张玮航 |  |