评价报告网上信息公开要素表

| 建设单位 | 杭州市水务控股集团有限公司 |  |  |  | 联系人 | 孙国厚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 杭州市莫干山路1373号 |  |  |  |  |  |
| 建设项目 名 称 | 杭州市水务控股集团有限公司祥符水厂 |  |  |  |  |  |
| 项目简介 | 为了满足新的行业水质标准和新的《生活饮用水卫生标准》，适应杭州市城市建设发展和人民生活水平提高的需求，并使杭州市水务控股集团有限公司达到现代化供水行业标准，进一步提高净水工艺水平和出水水质，分两个阶段进行了改造；2016年8月祥符水厂饮用净水改造工程第一阶段改造完成，2019年4月完成饮用净水改造二阶段工程。2018年4月，祥符水厂为了提高安全性，减少泄漏风险，改用次氯酸钠溶液作为消毒剂代替液氯消毒工艺，对氯库进行的改造，搬离了氯瓶及相关设施，安装了次氯酸钠计量泵及储罐，2018年10月正式投入使用。 |  |  |  |  |  |
| 存在的主要职业病危害因素 | 主要职业病危害因素为臭氧、氯、氢氧化钠、噪声等 |  |  |  |  |  |
| 检测结果 （控评） | 表4-4 化学性有害因素定点采样检测结果及评价 工种; 采样点; 危害因素; 样品数; CME （mg/m3）; MAC （mg/m3）; 评价. 制水班加药工; 加药间次氯酸钠泵房; 氯; 9; <0.04; 1; 合格. 加药间次氯酸钠罐房; 氯; 9; <0.04; 1; 合格. 滤池净水工; 前臭氧破坏区; 臭氧; 9; 0.12-0.27; 0.3; 合格. 后臭氧破坏区; 臭氧; 9; <0.04-0.17; 0.3; 合格. 加药净水工; 臭氧发生间; 臭氧; 9; <0.04-0.11; 0.3; 合格. 制水班班长; 活性炭车间 后臭氧破坏区（南）; 氢氧化钠; 6; 0.037-0.212; 2; 合格. 注：CME为最高接触浓度，MAC为最高容许浓度。 臭氧发生间、前臭氧破坏区和后臭氧发生间的臭氧最高接触浓度（CME）小于最高容许浓度（MAC）,但前臭氧破坏区最高浓度0.27mg/m3已接近限制（0.3mg/m3）；加药间次氯酸钠泵房和加药间次氯酸钠罐房的氯CME小于10% MAC；综合加药间的氢氧化钠CME小于MAC，所有化学性有害因素浓度均符合国家职业卫生接触限值。 表4-5 工作场所噪声测量结果 评价单元 （岗位/工种）; 岗位/地点; LAeq,Te [dB(A)]. 制水单元; 臭氧发生间; 78.3. 综合泵房反冲洗泵; 85.1. 中间提升泵; 84.7. 内循环泵; 87.8. 出水泵房; 92.4. 污泥干化单元; 综合泵房; 75.7. 离心机房; 84.7. 注：LAeq,Te为测量时段内等效声级 工作场所噪声还是比较高，各类泵房噪声基本大于85[dB(A)]。 个体噪声测量结果及评价 评价单元; （岗位/工种）; LEX,8h [dB(A)]; 接触限值 [dB(A)]; 评价. 制水单元; 滤池净水工; 76.8; 85; 合格. 班长; 80.7; 85; 合格. 电泵工（出水）; 77.1; 85; 合格. 班长; 75.1; 85; 合格. 滤池净水工; 74.7; 85; 合格. 进水电泵工（奉口泵站）; 74.9; 85; 合格. 进水电泵工（宦塘泵站）; 75.6; 85; 合格. 污泥干化单元; 出水电泵工; 78.3; 85; 合格. 干化电泵工; 73.1; 85; 合格. 注：LEX,8h为抽样对象8小时等效声级。 各岗位/工种个体噪声强度均小于国家职业接触限值 |
| 评价 结论 | 根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健〔2012〕73号）规定，本项目属于“水的生产和供应业”的“自来水生产和供应”，主要的职业病危害因素为臭氧、噪声，本项目定性为“职业病危害一般”的建设项目。职业病危害关键控制点：1）臭氧发生间，主要预防臭氧泄漏引起的急性中毒；2）维修情况下、电焊工、加药维修工所接触的职业病危害因素。 |  |  |  |  |  |
| 建议 | - 持续改进性建议 - （1）前臭氧破坏区臭氧浓度接近国家职业接触限值，平时应加强设备腐蚀性检查，尤其供水高峰阶段，发现问题及时维修。 （2）用人单位可酌情开展次氯酸钠、臭氧泄漏应急救援演练，以加强和提高用人单位的应急处置能力。 （3）次氯酸钠、氢氧化钠具有腐蚀性，投加设备需采用耐腐蚀的材料，应做好投加设备的日常保养，定期维护，防止相关设备（材料）跑冒滴漏的发生。 （4）由近3年的职业健康体检可知，个别电泵工存在高频听力下降的情况，用人单位需督促工人在对泵房进行巡检时主动佩戴耳塞。 - 告知性建议 （1）用人单位应按《职业病危害项目申报办法》规定向当地职业健康监督管理部门申报变更职业病危害项目。 （2）用人单位应按照《工作场所职业卫生监督管理规定》（安监总局第47号令）的要求，委托由依法取得相应资质的的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测。检测、评价结果应当存入本单位职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 |  |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - |  |  |  |  |  |
| 完成项目主要专业技术人员 | 现场调查 |  | 采样 |  | 检测 |  |
|  | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 |
|  | 吴 昊 | A01(P)12200413 | 吴 昊 | A01(P)12200413 | 阮 征 | A01(J)12200116 |
|  | 柴剑荣 | A01(P)12200239 | 路艳艳 | A01(P)12200438 | 潘吉 | A01（J）14101147 |
| 采样时间 | 2019.7.16-7.18 |  | 陪同人 |  | 孙国厚 |  |