评价报告网上信息公开要素表

| 建设单位 | 浙江省天然气开发有限公司 |  |  |  | 联系人 | 杜宏杰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 杭州市滨江区滨盛路1750号浙能第二大厦 |  |  |  |  |  |
| 建设项目 名 称 | 临海-仙居天然气管道工程职业病危害预评价报告 |  |  |  |  |  |
| 项目简介 | 浙江省是我国经济大省和经济强省，同时也是能源消费大省。台州市的能源利用综合效率与国际先进水平比，仍然有很大的差距。加强节能降耗工作，是缓解台州市能源供给紧张局面的重要途径。本工程建成投产后，对于缓解台州市的能源供给压力，调整产业结构，加快产业升级，改善周边大气环境，提高人民的生活质量，以及推进浙江“县县通”项目的实施有着重要的作用。 |  |  |  |  |  |
| 存在的主要职业病危害因素 | 正常生产情况下，本项目主要职业病危害因素为：甲烷、噪声、高温、低温和工频电场。 事故情况及抢维修情况下，主要职业病危害因素有：甲烷、电焊烟尘、锰及其化合物、甲苯、二甲苯、丙烯酸、丙烯酸丁酯、煤焦油沥青挥发物、高温、低温、噪声、电焊弧光、砂轮磨尘、振动和有限空间。 |  |  |  |  |  |
| 检测结果 （控评） | — |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | 按GB/T 4754-2011《国民经济行业分类》进行分类，本项目所属行业为“管道运输业”，根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健〔2012〕73号）规定该行业是职业病危害一般的项目。经对项目进行工程、职业病危害以及职业病防护设施等情况分析，项目组综合分析结果认为本项目为职业病危害一般的建设项目。 综上所述，根据拟建项目可行性研究报告，本项目基本执行了我国职业病危害预防控制的有关规定。本项目在今后项目进一步设计和工程建设中，若能将可行性研究报告的职业病防护设施和本报告中提出的补充措施建议予以落实，经正常生产后建设项目职业病危害因素预期接触水平分析，本项目中存在的职业病危害能够得到有效预防和控制，能够满足国家和地方对职业病防治方面的法律、法规、标准及规范的要求求。 |  |  |  |  |  |
| 建议 | 1.建筑卫生学 - 控制室内操作室吊顶距离地面的净高不宜小于3.3m。 - 站场控制室设置的事故照明系统照度值应符合操作室工作面100 lx要求。 2辅助用房 本项目车间卫生特征为4级。进一步细化辅助用室的设计，卫生间和浴室的卫生设施应符合本报告资料性附件表1-11、表1-12和表1-13的要求。 3个体防护 可行性研究报告未说明个体防护用品的相关说明，项目运行后应执行浙江浙能天然气运行有限公司的《劳动防护用品管理办法》。 4应急救援 - 仙居末站应明确发电机房和厨房可燃气体报警装置设置的数量，同时应在仙居末站综合值班室和综合设备间各房间内至少设置1套可燃气体报警装置；在河头阀室、永丰阀室、和白水洋阀室各设置1套可燃气体报警装置，并设置防爆轴流风机。 - 在仙居末站内至少配置2套正压自给式呼吸器，保证在紧急事态抢修或逃生时能有效使用。 5警示标识 按照《工作场所职业病危害警示标识》GBZ158-2003的要求，在仙居末站应急发电机房外应设置“噪声有害”、“必须戴护耳器”、“注意通风”等警示标识。 6职业卫生专项投资 在项目初步设计中，应列出职业病防护设施、个人职业病防护用品、急救设施和药品、上岗前职业健康体检、职业病防治知识培训、应急救援设施等单项投资概算，以及职业病防治专项投资占总投资的比例。 7试运行职业卫生安全措施 试运行投产应符合《石油天然气管道安全规程》的相关规定： - 天然气管道内空气置换应采用氮气或其他无腐蚀、无毒害性的惰性气体作为介质，不同气体界面宜采用隔离球或清管器隔离。 - 天然气管道置换末端必须配备气体含量检测设备，当置换管道末端放空管口气体含氧量不大于2%时即可认为置换合格。 8抢维修作业 天然气管道抢维修作业风险很高，在作业过程中，维修工接触的职业病危害因素不仅可能出现超标情况，而且还面临着较大的职业安全问题，因此建议： （1）抢维修队伍应定期进行技术培训和演练； （2）管道抢修机具、设备应齐全，并处于随时可启用的完好状态； （3）管道防腐涂层修补和大修应有方案，并有相应的职业健康安全环保措施； （4）应对抢维修现场划分安全界限，设分隔围栏，挂警示牌。与作业无关人员不应进入安全线内，进入管道作业场地的人员应戴正确佩戴个体防护用品，应配备的个人防护用品包括防毒面具、空气呼吸器、可燃气体浓度检测仪、氧含量测试仪等； （5）抢修作业动火作业前，应对动火作业点周围可燃气体的浓度进行检测，检测合格后，方可动火； （6）挖沟深1.2m以上，应纳入有限空间作业管理。 9清管作业职业病危害控制措施 收球作业在清理收球筒或搬运附着大量粉尘杂质的清管器过程中，有可能将有害的粉尘杂质吸入体内。 （1）清管作业应制定清管方案，方案应包括事故预案和安全措施等内容，并报有关部门批准后方可实施； （2）收球操作人员进行打开盲板和搬运清管器时必须佩戴防毒面具，防止吸入粉尘杂质和有害气体； （3）操作过程中现场人员站位应处于有毒有害气体扩散方向的反方向； （4）清管现场须配置便携式可燃气体报警器，随时监测作业现场的天然气浓度，禁止在气体浓度超过爆炸下限25%的条件下作业； （5）含有液体的天然气管道进行清管作业应采取密闭方式，并做好残夜收集处理工作。 （6）收球站场应提前准备好基本的医疗药品和急救设备； （7）请当地的医疗部门协调配合，指派专人专车在收球现场待命，以便应对突发事件。 10职业卫生管理 （1）本项目为职业病危害一般的建设项目，建设单位应当委托有关单位编制职业病防护设施设计专篇；编制完成后，应当组织有关职业卫生专家，对职业病防护设施设计专篇进行评审。 （2）根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》国家安全生产监督管理总局第90号令，建设项目试运行期间（试运行时间应当不少于30日，最长不得超过180日，国家有关部门另有规定或者特殊要求的行业除外），建设单位应当对职业病防护设施运行的情况和工作场所的职业病危害因素进行监测，并进行职业病危害控制效果评价。 （3）建设单位以后在制度中明确规定职业病防治专项经费，如包括健康监护费、职业病诊疗康复伤残费、尘毒监测仪器设备购置费、监测费、职业卫生宣传教育费、培训费、管理费等，并列入企业年度资金计划，专款专用，其经费支出在生产成本中据实列支。 （4）项目正常运行后，应委托有资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害因素定期检测； （5）按照GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》的要求，委托有资质的单位对所有接触职业病危害因素的工人进行上岗前、在岗中职业健康体检工作，如发现职业病禁忌证者、发生职业损害的劳动者应及时调离岗位。 （6）应确保浙江浙能天然气运行有限公司职业卫生管理制度落实到本项目，建立相应的职业卫生管理台账并指定人员进行管理。 11施工期职业病危害防护措施建议 （1）建设单位应针对建设施工期与施工单位签订职业卫生相关协议，确定双方在建设施工期职业病危害防治方面的责任与义务，明确施工单位为施工现场职业病防治工作的责任主体，并负责检查督促施工单位落实现场职业病危害防治措施。 （2）建设施工过程中建设单位应要求各施工方开展职业病危害防治工作（主要为建立健全职业健康监护制度，组织施工人员进行职业健康检查，并建立施工人员的职业健康监护档案；对施工过程工作场所的职业病危害因素分阶段进行监测），如土建期挖沟深度大于1.2m时，应按测氧、测爆和测硫化氢的顺序进行检测，测定合格后方可作业。 （3）建设单位应要求各施工方编写职业病危害防治总结报告，总结报告应包含项目的施工概况，施工过程中的职业病防治工作(施工过程中的职业病危害因素识别、检测；施工过程中的防护设施设置；个人使用的职业病防护用品配备情况；职业卫生管理；应急救援预案、应急救援设施和职业健康监护情况)的内容；施工完成后作为项目竣工验收材料移交建设单位存档。 |  |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 专家组意见： 1.针对职业病防护设施不符合项提出相应的补充措施及建议； 2.进一步完善项目总体布局和管道线路图。 结论： 《预评价报告》修改后经专家组组长确认，同意通过该评价报告。 |  |  |  |  |  |
| 完成项目主要专业技术人员 | 现场调查 |  | 采样 |  | 检测 |  |
|  | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 |
|  | 路艳艳 | A01(P)12200438 | — | — | — | — |
|  | 王 晶 | A01(P)13100316 | — | — | — | — |
| 采样时间 | — |  | 陪同人 |  | 杜宏杰 |  |