评价报告网上信息公开要素表

| 建设单位 | 海正药业（杭州）有限公司 |  |  |  | 联系人 | 汪忠元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 杭州市富阳区胥口镇下练村 |  |  |  |  |  |
| 建设项目 名 称 | 海正药业（杭州）有限公司扩建海正企业研究院项目 |  |  |  |  |  |
| 项目简介 | 浙江海正药业股份有限公司创建于1956年，公司经50多年的发展，形成了高科技、国际化、富有社会责任的三大发展特色。2008年7月被国家评为首批“创新型企业”、10月评为首批“国家高新技术企业”。 海正药业（杭州）有限公司于2016年1月报批了扩建海正企业研究院项目，由制剂研究所、生物技术研究所、微生物研究所三个所组成，形成对富阳基地药物制剂、生物技术药物和微生物药物三大发展领域对接和支持。 |  |  |  |  |  |
| 存在的主要职业病危害因素 | 本项目存在的主要职业病危害因素为药物粉尘（其他粉尘）、乙醇、丙酮、甲醇、乙酸乙酯、二氯甲烷、乙腈、氢氧化钠、盐酸、噪声等，以及消毒剂配置过程中会接触到的酚，消毒时接触的异丙醇。 |  |  |  |  |  |
| 检测结果 （控评） | —— |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | 本项目存在的主要职业病危害因素为苯酚、药物粉尘、噪声。本项目关键控制点为工人称量过程中接触的药物粉尘，以及公用工程人员所接触的噪声、维修作业所接触的职业病危害因素等。根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（安监总安健〔2012〕73号），本项目属于“医药制造业”的“化学药品制剂制造” ，为职业病危害较重建设项目。经对本项目主要职业病危害因素的预期浓度（强度）分析，本项目在采取了预评价报告所提防护措施后，各作业岗位的职业病危害因素能符合我国职业接触限值的要求，能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |  |  |
| 建议 | 1）局部防护设施：参照海正药业以往实验室、称量间的配置情况，进一步落实各建筑单体内物料称量时的称量间、层流柜等；实验室设置可移动的吸风管等。 2）仓库通风要求：本项目中包括三个综合仓库，其中综合仓库三为甲类仓库，按照GB50019-2015的要求，仓库的送风系统的进风口应与其他房间或区域的进风口分设，其进风口和排风口均应设置在室外无火花溅落的安全处；排风设备不应布置在建筑物的地下室、半地下室内，宜设置在生产厂房外或单独的通风机房中；设置在室内有爆炸危险区域的送、排设备，通风机和电机均应采用防爆型，风机和电机之间不得采用皮带传动；送风机房应采取通风措施，排风机房的换气次数不应小于1次/小时。 3）辅助用房：进一步细化各建筑单体辅助用室的设计，卫生间和浴室的卫生设施应符合本报告资料性附件表1-8、表1-9和表1-10的要求。 4）个体防护：可研报告未提供个体防护用品的相关说明，项目运行后应执行海正药业的《劳动防护用品管理规定》。 5）应急救援：各建筑单体应按海正药业制度规定在楼道里配备应急个人防护用品，如半面罩式防毒面具2副、滤毒罐4个、防护手套2副、防护眼镜2副和毛巾2条，在车间、研发、实验室布置有急救小药箱等。在接触酸、碱、腐蚀性化学试剂的工作场所设置一定数量的洗眼喷淋装置，能够确保15m服务半径范围。 6）有限空间作业：本项目涉及进入反应釜、储罐等的维修或清洗作业 ，进入空调风管内的维修，进入地下1.2m处的维修等均属于有限空间作业。建设单位制定有《特殊作业安全管理规定》，应严格执行有限空间作业审批制度，严格遵守“先通风，再检测，后作业”的原则，未经通风和检测合格的，任何人不得进入有限空间作业。作业时人员做好个人防护。 7）操作规程：建设单位已根据企业生产的特点制订各岗位详细的生产操作规程，操作规程中还应包括职业病防护设施的使用、个人防护用品的使用等内容 ，确保人员严格按照操作规程进行作业，以减少职业病危害因素的伤害。 8）警示标识：按照《工作场所职业病危害警示标识》GBZ158-2003的要求，在产生噪声的工艺环节如冻干操作室、空压机房设置“噪声有害”、“戴护耳器”等警示标识，在产生粉尘的工作场所设置“注意防尘”警告标识和“戴防尘口罩”指令标识，在使用酸碱的作业场所，设置“当心腐蚀”警告标识和 “戴防护手套”等指令标识。 |  |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1.进一步细化、核实该项目评价范围； 2.补充中试车间生产过程中称量、投料、取样、成品出料等过程拟采取的职业病防护设施和应急救援设施内容； 3.补充综合仓库的通风设施的建议。 |  |  |  |  |  |
| 完成项目主要专业技术人员 | 现场调查 |  | 采样 |  | 检测 |  |
|  | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 |
|  | 路艳艳 | A01(P)12200438 | — | — | — | — |
|  | 马臻 | A01(P)13100320 | — | — | — | — |
| 采样时间 | — |  | 陪同人 |  | 汪元忠 |  |