评价报告网上信息公开要素表

| 建设单位 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 |  |  |  |  | 联系人 | 张明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 嘉兴市平湖乍浦镇 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目 名 称 | 浙江浙能嘉华发电有限公司二期4×660MW机组职业病危害现状评价 |  |  |  |  |  |  |
| 项目简介 | 嘉兴发电厂由一、二、三期组成，其中一期2台330MW业主为浙江浙能嘉兴发电有限公司（简称浙能嘉电）由浙江浙能电力股份有限公司（简称浙能电力）占70%股权，晋能电力集团有限公司占30%股权。二、三期（4640MW）业主为浙江浙能嘉华发电有限公司。目前全厂装机容量为5300MW，是浙江省内最大的发电厂。二期工程4台600MW机组于2001年6月开工建设，2004-2005年间相继投产。2015年底，嘉兴发电厂全面完成一期、二期机组增容改造，总装机容量增至530万千瓦。 |  |  |  |  |  |  |
| 存在的主要职业病危害因素 | 矽尘、煤尘、氨、噪声、高温、工频电场 |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果 （现状评价） | 检测项目; 检测点数; 合格率; 不合格点. 化学毒物（二氧化氮、氨、一氧化碳、二氧化硫、硫化氢、氯化氢、氯气、氢氧化钠）; 82; 100%; 0. 定点粉尘; 104; 90.5%; 5#炉28.2米喷燃器平台、4、5#炉吹灰器平台B侧、3、4#机组灰库一层及装车处、3、4#机组灰库二层搅拌层、5、6#机组灰库一层、5、6#机组灰库二层搅拌层. 个体粉尘; 25; 92%; 机务二班、电自三班. 个体噪声; 22; 95.4%; 二期加仓巡检. 高温; 8; 62.5%; 5#机电巡检、6#机电巡检、3#炉电巡检. 工频电场; 21; 100%; 0. |
| 评价结论 | 本项目属于“电力、热力生产和供应业”的“火力发电（燃煤发电）”，主要的职业病危害因素为矽尘、煤尘、氨、噪声、工频电场、高温，本项目定性为“职业病危害严重”的建设项目。喷燃器平台、吹灰器平台、3、4#机组灰库及检修作业、加仓巡检是本项目的职业病危害关键控制点。 |  |  |  |  |  |  |
| 建议 | - （1）在灰粉尘治理方面，用人单位应逐步推进治理工作，特别是近几年重复出现的超标点（如喷燃器平台、吹灰器平台、灰库等），利用检修机会进行相关设备的维保和改型升级。灰库是灰粉尘治理的难点，加强放灰过程的管理工作，避免或减少卸灰时的扬尘。放灰时进行区域隔离，尽可能采用真空吸尘车配合或用水喷雾降尘。如需检修应等输灰干净后再进行去作业。 （2）检维修作业是本项目职业病危害相对较严重的岗位，用人单位应加强检维修工的职业病危害控制，做好个人防护和健康监护工作。 （3）清扫积尘是粉尘治理中重要的环节，但在清扫过程中不可避免出现二次扬尘问题。因此，保洁工现场长时间作业时接触的粉尘（噪声）浓度（强度）较高，用人单位应关注保洁工的职业健康问题，督促承包单位加强职业卫生管理工作，为保洁工的配备个人防护用品，进行职业健康检查，并建立职业卫生相关档案及员工职业健康档案。 （4）用人单位应按照国家新的职业卫生法律法规和安监总局〔2013〕171号令的要求，及时更新、整理职业卫生台帐。 （5）持续加强职业健康教育及管理，确保工人在巡检和检维修过程中应佩戴耳塞和防尘口罩，做好个人防护工作。有研究表明，在噪声环境中长时间作业，如果有15min未佩戴耳塞，其防护效果就下降了50%，因此，用人单位应做好宣传教育，强调在噪声作业场所应持续佩戴耳塞，确保其防护效果的有效性。 （6）积极进行技术改造。虽然本次检测结果中输煤皮带岗位的煤尘超限倍数均符合职业卫生限值要求，但是现场调查发现，皮带启动时的扬尘及转运区的积尘问题较为突出，说明输煤皮带岗位的防尘设施还有待进一步改进。 （7）本项目的外包工程较多，外包工作开展前需明确告知待承包企业在工作过程中可能遇到的职业病危害种类、可能造成的危害程度等信息，并确认待承包企业具有职业病危害防护能力，督促承包单位积极进行职业卫生管理工作，并建立职业卫生相关档案及员工职业健康档案。 |  |  |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - |  |  |  |  |  |  |
| 完成项目主要专业技术人员 | 现场调查 |  | 采样 |  |  | 检测 |  |
|  | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 |  | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 |
|  | 柴剑荣 | A01(P)12200239 | 柴剑荣 |  | A01(P)12200239 | 刘丹华 | A01(J)12200249 |
|  | 路艳艳 | A01(P)12200438 | 吴昊 |  | A01(P)12200413 | 阮征 | A01(J)12200116 |
|  | 徐承敏 | A01(P)12200373 | 潘吉 |  | A01(J)14101147 | 朱海豹 | A01(J)12200319 |
| 采样时间 | 2019.8.1、2019.10.15-18 |  |  | 陪同人 |  | 张明 |  |